Direktive betreffend Arbeiten in Ex-Zonen (Explosionsschutz)                   	Branchenlösung Nr. 8

| von | Geschäftsleitung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| an | Alle Werkhof- und Werkstattmitarbeiter |  |  |
| Datum | 17. Januar 2019 input.doc |  |  |

Die notwendigen Massnahmen des Explosionsschutzes sind in den explosionsgefährdeten Bereichen zwingend zu treffen.

Primäre Explosionsschutzmassnahmen:

Durch folgende Massnahmen wird verhindert, dass sich explosionsfähige Gemische bilden.

- Ersatz leichtbrennbarer Stoffe        /      durch solche, die keine explosionsfähigen Gemische zu bilden vermögen.

- Auffangwannen für leichtentzündliche Flüssigkeiten vorsehen (od. Raum mit Schwelle) und Stoffseparierung beachten.

(Nicht versperrte) Lüftung zur Eindämmung der Bildung explosionsfähiger Gemische: 
Querlüftung: 2x je mindestens 20 cm2 Öffnung pro m2 Bodenfläche, ideal gegenüberliegend (1x hoch u. 1x tief); 
Zwangslüftung: mit explosionsgeschütztem Motor        , Quellenabsaugung 10 cm über Boden, gewarteter Anlage (u.a. Filterwechsel), Abluft sicher ins Freie geführt (in mindestens 3 m Höhe, ohne Zündquellen in Austrittsnähe).

- Kanalisationsnetz Werkhofplatz über Ölabscheider (periodisch gereinigt) mit funktionsfähigem Abschluss oder aufblasbaren Ballons für Notfälle, Kanalabdeckung vor Umschlag installiert und Ölbinder bereitgehalten.

- Behälter mit selbstschliessendem Deckel für verschmutzte Lappen vorsehen.

- Gasflaschen mit Stahlkette gegen Kippen sichern, Kunststoffschlauch zu Gasflaschenarmaturen periodisch auswechseln.

Sekundäre Explosionsschutzmassnahmen:

Durch folgende Massnahmen wird verhindert, dass explosionsfähige Gemische gezündet werden.

- Einteilung in Ex-Zonen 0, 1 und 2 (bzw. 20, 21 und 22 für Stäube) und entsprechende Kennzeichnung          .

- Verhindern von wirksamen Zündquellen in den Ex-Zonen und Schächten (konformgerechte Elektroinstallationen, Potentialausgleich und Erden, etc.) und Verwendung von Arbeitsmitteln, die Gewähr dafür bieten, dass explosionsgefährliche Stoffe weder durch Wärme, Reibung oder Schlag entzündet werden können.

- Verriegelung der ex-geschützten Beleuchtung mit der Quellenabsaugung bei Revisionsgruben.

- Umgang mit apolaren, d.h. mit Wasser nicht mischbaren Lösungsmitteln: Erden/Potentialausgleich von leitfähigem Material oder Strömungsgeschwindigkeit unterhalb 1 m/s halten.

Geltende Verbote in explosionsgefährdeten Bereichen:

Es dürfen in Ex-Zonen nur Personen arbeiten, die über ausreichende fachliche und sicherheitstechnische Kenntnisse verfügen ( Unterweisung durch GGV oder WHL). Unbefugten ist der Zutritt zu verbieten         .

Arbeiten in einem explosionsgefährdeten Bereich (Schweissen, Scheiden, etc.) durch externe oder nichtunterwiesene Personen sind verboten bzw. bedürfen vorher einen Arbeitsfreigabeschein ( Erlaubnisschein).

- Konsequentes Rauchverbot         .

- Ohne Zwangslüftung dürfen weder leicht entzündliche Flüssigkeiten noch brennbare Gase im UG gelagert werden.

- Schneid- und Bohrarbeiten an „leeren“ Fässern/Behältern sind strikt verboten.

Notfallmanagement:

- Sicher begehbare Ausgänge und Notausgänge          sowie ein aktuelles Notfallkonzept sind zwingend         .

Geschäftsführer  	Werkhof-/Werkstattleiter