Directive relative aux travaux dans les zones Ex (protection contre les explosions)	Solution de branche n° 8

| de | la Direction Générale |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| à | l’ensemble des collaborateurs des dépôts et ateliers |  |  |
| date | 17 janvier 2019 input.doc |  |  |

Les mesures nécessaires à la protection contre les explosions sont à prendre impérativement dans les zones présentant un danger d’explosion.

Mesures primaires de protection contre les explosions:

Les mesures suivantes permettent d’empêcher la formation de mélanges explosibles.

- Remplacement de substances facilement inflammables         /         par celles dont la formation de mélanges explosibles 
peut être exclue.

- Prévoir des bacs de rétention pour les liquides facilement inflammables (ou local avec seuil) et respecter les principes de séparation des substances.

- Ventilation (pas bouchée) visant à endiguer la formation de mélanges explosibles:

Ventilation transversale: 2x au min. 20 cm2 d’ouverture par m2 de surface au sol, idéal. opposées (1x en haut, 1x en bas). 
Ventilation forcée: avec moteur protégé explosionv      , aspiration à la source à moins de 10 cm du sol, installation entretenue (notamment: changement filtres), air vicié conduit sûrement à l’air libre (à au moins 3 m de hauteur, sans sources d'allumage à proximité de l’ouverture de sortie).

- Réseau de canalisation de la place du dépôt transitant par un séparateur d’huiles (périodiquement nettoyé) avec un organe de fermeture en état de fonctionnement, un ballon gonflable ou des sacs de sable pour des cas d'urgence, couvercle de bouche d’égout installé avant transbordement, agent absorbant et bac d’avarie prêts.

- Prévoir des récipients avec couvercle à fermeture automatique pour les étoupes utilisées et sales.

- Sécuriser les bouteilles de gaz contre la chute au moyen de chaînettes, remplacer périodiquement les tuyaux en caoutchouc montés sur les robinets de bouteilles de gaz.

Mesures secondaires de protection contre les explosions:

Les mesures suivantes permettent d’empêcher l’allumage de mélanges combustibles.

- Répartition en zones Ex 0, 1 et 2 (resp. 20, 21 et 22 pour des poussières) et marquage correspondant          .

- Empêcher les sources d'allumage efficaces dans les zones Ex et les puits (installations électriques conformes, équilibrage de potentiel et mise à terre, etc.) et recourir à l’utilisation de moyens de travail garantissant que des substances explosibles ne peuvent être enflammées ni par la chaleur, frottement ou coup.

- Verrouillage de l'éclairage avec l'aspiration à la source dans les fosses de révision.

- Manipulation des solvants apolaires, càd. non miscibles avec l'eau: respecter une vitesse d'écoulement inférieure à 1 m/s ou utiliser des matériaux conducteurs et procéder à un équilibrage de potentiel/mise à terre.

Interdictions en vigueur dans les zones présentant un danger d’explosion:

Seules des personnes disposant des connaissances professionnelles et liées à la technique de sécurité suffisantes sont admises à travailler dans les zones Ex ( instruction). L'accès est interdit aux personnes non autorisées          .

Les travaux dans une zone présentant un danger d’explosion (soudage, découpe, etc.) par des personnes externes ou non instruites sont interdits resp. requièrent préalablement une autorisation explicite écrite (permis).

- Interdiction conséquente de fumer          .

- Des liquides facilement inflammables et gaz combustibles ne peuvent être stockés en sous-sol qu’avec une ventilation forcée.

- Les travaux de découpe/perçage sur des fûts/récipients „vides“ sont strictement interdits.

Gestion de cas d'urgence:

- Des issues de secours sûrement accessibles           ainsi qu'un concept actuel de cas d'urgence sont impératifs         .

Directeur	Chef du dépôt ou de l’atelier